Директору школи

Відділ освіти прохає Вас ознайомитись з зауваженнями та прийняти міри по  усуненню  наступних зауваженнь від газового хозяйства, а саме:

| №п/п | Назва | Зауваження | Термін усунення зауваження |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШКОЛА №1 СМТ. СОЛОНЕ | типорозмір лічильника не відповідає потужності газоспоживного обладнання; відсутній модемний зв'язок; на газопроводі перед лічильником встановлена гільза для термометра не передбачена проектом, яку необхідно демонтувати; в котельній перед вузлом обліку, встановлений побутовий лічильник та конвектор, які не передбачено в проекті | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 2 | ШКОЛА С. БАШМАЧКА | типорозмір лічильника не відповідає потужності газоспоживного обладнання; перед лічильником відсутній фільтр газу; відсутній модемний зв'язок; на газопроводі після вузла обліку встановлений штуцер не передбачений проектом, який необхідно демонтувати | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 3 | ШКОЛА С. ВАСИЛІВКА | типорозмір лічильника не відповідає потужності газоспоживного обладнання; відсутній модемний зв'язок; перед лічильником відсутній фільтр газу; | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 4 | ШКОЛА С. ЧЕРВОНИЙ МАЯК | в проекті не вказано типорозмір лічильника | виконати зміни в проекті до 01.10.2015р. |
| 5 | ШКОЛА С. КОТЛЯРІВКА | привести вузол обліку до єдиних вимог ДБН п.6.108 "Єдиний вузол обліку" | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 6 | ШКОЛА С. ПЕТРИКІВКА | привести вузол обліку до єдиних вимог ДБН п.6.108 "Єдиний вузол обліку" | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 7 | БУДИНОК ТВОРЧОСТІ СМТ. СОЛОНЕ | привести вузол обліку до єдиних вимог ДБН п.6.108 "Єдиний вузол обліку" | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 8 | ШКОЛА С. СУРСЬКО- МИХАЙЛІВКА | типорозмір лічильника не відповідає потужності газоспоживного обладнання; відсутній модемний зв'язок | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 9 | ШКОЛА №2 С.М.Т. СОЛОНЕ | привести вузол обліку до єдиних вимог ДБН п.6.108 "Єдиний вузол обліку" | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 10 | ШКОЛА С. ЖДАНОВЕ | типорозмір лічильника не відповідає потужності газоспоживного обладнання; відсутній модемний зв'язок; на газопроводі до та після лічильника встановлені два штуцера не передбачені проектом, які необхідно демонтувати | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 11 | ШКОЛА С. МИКІЛЬСЬКЕ-НА-ДНІПРІ | типорозмір лічильника не відповідає потужності газоспоживного обладнання; відсутній модемний зв'язок; на газопроводі після вузла обліку встановлений штуцер не передбачений проектом, який необхідно демонтувати | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 12 | ШКОЛА С. ПРИВІЛЬНЕ | типорозмір лічильника не відповідає потужності газоспоживного обладнання; відсутній модемний зв'язок; на газопроводі після вузла обліку встановлений штуцер не передбачений проектом, який необхідно демонтувати; перед лічильником відсутня гільза для контрольного термометра, яка передбачена проектом | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 13 | ШКОЛА С. МОПРІВСЬКЕ | типорозмір лічильника не відповідає потужності газоспоживного обладнання; відсутній модемний зв'язок; на газопроводі встановлений штуцер не передбачений проектом, який необхідно демонтувати | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 14 | ШКОЛА С. ТРИТУЗНЕ | привести вузол обліку до єдиних вимог ДБН п.6.108 "Єдиний вузол обліку" | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 15 | ШКОЛА С. ШИРОКЕ топ. №1 | привести вузол обліку до єдиних вимог ДБН п.6.108 "Єдиний вузол обліку" | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 16 | ШКОЛА С. БЕРЕЗНУВАТІВКА | типорозмір лічильника не відповідає потужності газоспоживного обладнання; відсутній модемний зв'язок; на газопроводі після вузла обліку встановлений штуцер не передбачений проектом, який необхідно демонтувати | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 17 | ШКОЛА С. ЄЛІЗАРОВЕ | типорозмір лічильника не відповідає потужності газоспоживного обладнання; відсутній модемний зв'язок; на газопроводі після вузла обліку встановлений штуцер та перед вузлом обліку встановлена гільза для термометра не передбачені проектом, які необхідно демонтувати; на фланцях лічильника встановлені прокладки не заводського виробництва | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 18 | ШКОЛА С. НЕЗАБУДИНЕ | типорозмір лічильника не відповідає потужності газоспоживного обладнання; відсутній модемний зв'язок; на газопроводі до та після лічильника встановлені два штуцера не передбачені проектом, які необхідно демонтувати | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 19 | ШКОЛА С. ПИСЬМЕЧЕВЕ | типорозмір лічильника не відповідає потужності газоспоживного обладнання; відсутній модемний зв'язок; необхідно провести синхронізацію показників лічильника та коректора, обслуговуючою організацією в присутності представників служби обліку Солонянської дільниці; на газопроводі до та після лічильника встановлені два штуцера не передбачені проектом, які необхідно демонтувати | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 20 | ШКОЛА С. ПРОМІНЬ | типорозмір лічильника не відповідає потужності газоспоживного обладнання; відсутній модемний зв'язок; необхідно провести синхронізацію показників лічильника та коректора, обслуговуючою організацією в присутності представників служби обліку Солонянської дільниці. | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 21 | ШКОЛА С. ДЗЕРЖИНІВКА | типорозмір лічильника не відповідає потужності газоспоживного обладнання; відсутній модемний зв'язок; на газопроводі встановлені три штуцера не передбачені проектом, які необхідно демонтувати | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 22 | ШКОЛА С. КРИНИЧКИ | привести вузол обліку до єдиних вимог ДБН п.6.108 "Єдиний вузол обліку" | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 23 | ШКОЛА С. МАЛА КАЛИНІВКА | типорозмір лічильника не відповідає потужності газоспоживного обладнання; відсутній модемний зв'язок; на газопроводі встановлені два штуцера не передбачений проектом, які необхідно демонтувати | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 24 | ШКОЛА С. ОЛЕКСАНДРОПІЛЬ | типорозмір лічильника не відповідає потужності газоспоживного обладнання; відсутній модемний зв'язок; на газопроводі після лічильника встановлений штуцер та гільза для термометра перед вузлом обліку не передбачені проектом, які необхідно демонтувати | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 25 | ШКОЛА С. АПОЛЛОНІВКА | привести вузол обліку до єдиних вимог ДБН п.6.108 "Єдиний вузол обліку" | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |
| 26 | ШКОЛА С. ВІЙСЬКОВЕ | привести вузол обліку до єдиних вимог ДБН п.6.108 "Єдиний вузол обліку" | отримати тех.умови до 01.04.2015р.; підготувати проектну документацію до 01.07.2015р.; виконати монтажно-зварювальні роботи до 01.10.2015р. |

В.о. керівника відділу освіти 		          А.В. Сіянко

Рак В.Н. 2-17-63